| 连云港师范高等专科学校 电缆安装明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 材质 | 数量 | 规格 | 固定方式 | 其他要求 |
| 1 | 电缆 | 铜芯 | 110米 | YJV4*35+1*16 | 电缆从配电房引出上墙，穿线管U型卡扣固定。 | 电缆要求国标带检验报告及出厂合格证 |
| 2 | 成套挂墙式配电箱 | 冷轧钢 | 1 | 宽600*高800*深200 | 膨胀螺丝打孔固定上墙，离地2米 | 配电箱配置：配电箱室内明装挂墙JXF 塑壳漏电断路器CDM3L-250S/4300，1只225A。 塑壳断路器CDM3-125S/3300,3只100A 小型断路器DZ47S-63，2P63A2只 |
| 3 | 穿线管 | PVC | 105米 | PVCφ50 | 用卡扣固定上墙 |  |
| 4 | U型卡扣 | 304不锈钢 | 60套 | 适用于φ50mm | 墙上打孔，膨胀螺丝固定穿线管 |  |
| 5 | 开孔 | / | 2个 | φ50 | / | 水钻开孔，待电缆施工完成后用防火泥封堵孔洞缝隙 |
| 6 | 辅材 | / | 1项 | / | / | 含配电房及进房间线槽板，脚手架、电缆及穿线管运输、电缆铜线鼻等辅材 |