- 附件2：

- 项目需求

- 一、项目概况

- 本次项目拟采购定制10台备用低压抽屉单元（原低压抽屉柜为2010年前投入使用，型号老旧），预算价48900元。要求定制的新抽屉单元与现有抽屉单元相匹配，保障配电系统运行的安全性、可靠性与可维护性。

- 二、低压抽屉单元明细

| 序号 | 规格 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 160A | 1 | 台 |  |  | 抽屉单元低压断路器品牌:施耐德 |
| 2 | 250A | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 400A | 7 | 台 |  |  |  |
| 合计 |  | 10 |  |  |  |  |

- 备注：包含但不限于拆除原损坏低压抽屉单元及损坏配件（搬运至甲方指定地点）、安装新抽屉单元、插头、导轨、抽屉后壁、配件、线缆辅材、劳务费、管理费、利润、税金以及修理产生所有一切风险、责任和义务的费用等所有费用。

- 三、总体要求

- 1. 适配性要求：定制的抽出式单元必须与现场在用柜体完全匹配，实现原位互换、即插即用，并出具适配承诺函（加盖投标人公章，投标文件中提供，未提供废标）。

- 2. 现场勘察：建议投标人投标前到现场实地测量原单元的安装尺寸、一次插件位置、二次端子编号、联锁结构等关键参数；因尺寸、接口不符等造成的返工、延误及损失由供方承担全部责任。（联系人：郭老师，联系电话：13511567105）

- 3. 首件确认：定制产品批量制作前，供方应提供首件（或样机）到现场试装验证，确认插拔顺畅、联锁有效、一二次回路接触可靠后，方可批量制作。

- 四、电气性能要求

- 1. 额定电压、额定电流、额定频率与原单元一致。

- 2. 额定绝缘电压、额定冲击耐受电压、工频耐受电压满足 GB/T 7251.1 及原柜设计要求。

- 3. 额定短时耐受电流（Icw）和峰值耐受电流（Ipk）不低于原单元设计值，与原系统短路容量相匹配。

- 4. 主回路保护电器（低压断路器）的框架电流、额定电流、极数、分断能力、脱扣器类型及整定范围与原单元一致或覆盖原整定值。

- 5. 电流互感器、仪表、指示灯、按钮、转换开关等二次元件的规格、变比、精度等级与原单元一致，回路功能与原单元完全等效。

- 五、结构与机械要求

- 1. 抽出单元的高度模数、宽度、深度与原单元完全一致。

- 2. 一次主回路接插件（动/静触头）的型式、安装位置、触头压力及镀层与原柜匹配，插拔力适中、接触可靠，各接触部位温升不超过标准限值。

- 3. 二次回路接插件的芯数、排列、端子编号与原柜完全对应，接线标识清晰。

- 4. 机械联锁功能齐全：断路器处于合闸位置时单元不得抽出或推入；单元具有连接、试验、分离（隔离）三个位置及相应位置指示，并配有可靠的锁定（挂锁）装置。

- 5. 柜体（单元壳体）材质、钢板厚度、表面防腐处理工艺与原柜一致或优于原柜；防护等级不低于原柜。

- 6. 电气间隙与爬电距离满足 GB/T 7251.1 要求。

- 六、执行标准

- 产品应执行下列现行国家标准及行业标准（以最新有效版本为准）：

- 1. GB/T 7251.1《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》；

- 2. GB/T 14048 系列《低压开关设备和控制设备》；

- 3. 其他相关国家、行业标准。

- 七、试验与调试

- （一）出厂试验

- 1. 外观及接线检查、工频耐压试验、绝缘电阻测量、保护电路连续性（接地）验证；

- 2. 机械操作试验：抽插、联锁、锁定装置操作可靠；

- 3. 功能试验：通电模拟动作试验，模拟一次通流、二次回路动作及信号指示均正确。

- （二）现场调试

- 1. 到柜试装：验证插拔顺畅、联锁有效、一二次接触良好；

- 2. 合、分闸动作可靠，仪表及信号指示正确。

- （三）随货资料与证明

- 1. 出厂试验报告、产品合格证；

- 2. 主要元器件（含低压断路器）的出厂合格证，CCC 证书复印件（加盖供应商单位公章）。

- 八、履约保证金

- 中标后7个工作日内缴纳合同金额的5%作为履约保证金，项目验收合格后自动转为质保金，质保期满后无息退还。

- 九、付款

- 项目验收合格后付至合同价的100%。

- 十、质保期

- 质保期2年，自验收合格之日起计算，质保期内产品因制造质量或元器件质量出现故障，乙方负责免费维修、更换故障部件，接到甲方故障报修后，24小时内到达现场处理故障。